保安規程モデル（例）

～移動用電気工作物（建設業者等）～

保安規程の例

保安規程は、自家用電気工作物の設置者ごとに作成するのが原則であるが、自家用電気工作物を設置する場所が散在したり、保安管理上の指揮命令系統が同一でなかったり、あるいは、各事業場における保安管理体制に類似性が少ない場合等には自家用電気工作物毎に作成する事が望ましい。

保安規程の制定又は改正に当たっては当然のことながら電気工作物の工事、維持及び運用に関する監督を行う主任技術者の意見を十分に反映させるようにしなければならない。

電気管理技術者又は電気保安協会に保安業務の委託をし、不選任承認を受けようとする場合は、委託相手方から保安規程の作成について指導を受けるようにされたい。

建設業を営む者、その他工事用発電設備又は工事用需要設備を使用する者を想定した。

①　第２条の空欄には保安規程を適用する事業場の名称及び適用区域を記入する。

②　第６条に定める総括管理者は、その事業場における保安業務の最高責任者の地位にある者をあて、職位をもってあらわす。（例：社長、支店長、所長等）

③　附則の日付は保安規程を定めて実施する日を指す。

④　保安規程に基づきあらかじめ指名又は定めておくことは、以下のとおりである。

ａ．第１０条第１項　電気主任技術者の代務者

ｂ．第２０条緊急連絡体制

⑤　保安規程に基づきあらかじめ定めておかなければならない細則

事故その他異常時における電気工作物の運転、操作、軽微な事故の修理、使用停止

⑥　自社で発電機を所有している場合は第６章の次に「第７章　長期間の停止」について定めてください。以下「章」と「条」繰り上げてください。

第７章　長期間の停止（自社で発電機を所有している場合）

（長期間の停止）

第20条　発電設備を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の手入れを行うとともに防錆防湿等　　　必要な対策を講ずるものとする。

（運転の開始）

第21条　発電設備を長期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか必要に応じ試運　　　転等を行い、保安の確保に万全を期すものとする。

保　安　規　程（例）

制定年月日：令和　　年　　月　　日

| 設 置 者 | 氏名（名称） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  |
| 使 用 区 域 |  |  |
| 電 気 主 任 技 術 者 | 氏 名 |  |
|  | 資 格 | 第 種電気主任技術者 許可（ ） |
|  | 常時勤務場所 |  |
|  | 専任 統括 |  |
| 備 考 |  |  |

主な変更事項

| 年 月 日 | 記 事 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

第１章　総則

（目的）

第１条　この規程は、電気事業法第４２条第１項の規定に基づき、工事用電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的な事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、○○建設株式会社△△支店において管理する工事用発電設備及び工事用需要設備に適用する。（区域：□□県）

（法令及び規程の遵守）

第３条　当事業所の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

（細則の制定）

第４条　この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。

（規程等の改正）

第５条　この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正にあたっては電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第２章　保安業務の管理運営体制

（保安業務組織）

第６条　電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。

一　作業所長（以下「所長」という。）は保安業務を総括管理する。

二　電気主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適格に遂行するために電気担当者より選任するものとする。

三　保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統は別表第１のとおりとする。

（設置者の義務）

第７条　所長は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

２　所長は、電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

３　法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係がある場合には、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

４　所管官庁が法令に基づいて行う検査・審査には、電気主任技術者を立ち合わせるものとする。

（電気主任技術者の義務）

第８条　電気主任技術者は、所長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を遂行するものとする。

２　電気主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

（従業者の義務）

第９条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うものとする。

（電気主任技術者不在時の措置）

第10条　電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務の代行を行う者（以下「代務者」という。）をあらかじめ指名しておくものとする。

２　代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

（電気主任技術者の解任）

第11条　電気主任技術者が転勤、退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は解任することができるものとする。

一　電気主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、保安の確保上不適　　　当と認められたとき。

二　電気主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し保安の確保上不適当と認められたとき。

第３章　保安教育

（保安教育）

第12条　所長は、保安に携わる従業者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行うものとする。

（保安に関する訓練）

第13条　所長は、電気工作物の保安に携わる従業者に対し、災害その他電気工作物に事故が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第４章　工事の計画及び実施

（工事計画）

第14条　電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

２　電気主任技術者は電気工作物の安全を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、所長の承認を得て行うものとする。

（工事の実施）

第15条　電気工作物に関する工事の実施にあたっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。

２　電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

第５章　保守

（巡視、点検及び測定）

第16条　電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表第２に定める基準に従い、電気主任技術者において所長の承認を得て計画的に実施するものとする。

第17条　巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し若しくはその使用を一時停止し又は制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故の再発防止）

第18条　事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺漏ないよう措置するものとする。

第６章　運転又は操作

（運転又は操作）

第19条　電気工作物の運転又は操作の基準は、次によるものとする。

一　平常時の操作は、「発電所の運転を管理するための制御方法に関する説明書」等によるものとする。

二　事故その他の異常時における指揮命令系統及び連絡系統は別表第１によるものとする。

三　前号の指揮命令系統及び連絡系統は、発電所の見やすい場所に掲示しておくものとする。

四　事故その他異常時における電気工作物の運転、操作、軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限については別に定める細則によるものとする。

第７章　災害対策

（防災体制）

第20条　非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるよう緊急連絡体制を定めておくものとする。

第21条　電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮　　　監督を行う。

２　電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、発電設備を停止することができるものとする。

第８章　記録

（記録）

第22条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は別表第３に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。

第９章　責任の分界

（責任の分界）

第23条　移動用電気工作物と他の電気工作物との責任の分界は明確にしておくものとする。

第１０章　整備その他

（危険の表示）

第24条　発電機、配電盤その他電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

（測定器具の整備）

第25条　電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。

（設計図等の整備）

第26条　電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書については必要な期間整備保存するものとする。

（手続き書類等の整備）

第27条　関係官庁等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

附則　この規程は令和○○年○○月○○日から施行する。

別表第１

指揮命令系統及び連絡系統

社

長

○

○

支

店

長

○    　     　機    　   　建　　   　 土           営 　  　   総

○     　  統　電           築          木           業          務

作     　  括  課           課          課　 　      課          課

業      　  主

所      　  任

長      　  技

術

者

設         工         事

備         事         務

係 　      係         係

指揮命令系統

連絡系統

別表第２　巡視点検基準及び測定項目

○実施項目はチェックリスト等により記録すること。

| 項目 対象 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期巡視定期手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい |
| 可 変 形 発 電 設 備 | 原動機 関係 | 1 2 3 | 1日 1週間 1週間 | 始動点検 燃料,潤滑油及び冷却水 系統の漏れ等外観点検 蓄電池の液量及び比重 | 1 2 3 4 | 3ｹ月 3ｹ月 6ｹ月 6ｹ月 | 機関主要部分の点検整備 ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄの点検及び調整 燃料及び潤滑油ﾌｨﾙﾀの点検交換 回転数,異音,振動及び温度 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | ﾗｼﾞｴｰﾀｺｱ部の点 検･清掃 排気色の点検 保安装置の動作点検 | 1 2 | 1年 1年 | 騒音測定(防音形) ｼｰｹﾝｽ試験 |
|  | 発電機 関係 | 1 2 | 1日 1日 | 異音,異臭,振動及び過熱 等外観点検 ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ,集電環の点検 | 1 2 3 4 | 3ｹ月 6ｹ月 1年 1年 | 異音,振動及び温度 各部の汚損,ゆるみ,損傷及び伝 達装置の点検 通風部の点検 制御装置の点検 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 軸受の点検手入又は交換 発電機本体及び制御装置 内部の点検及び清掃 保護装置の動作点検 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 継電器試験 ｼｰｹﾝｽ試験 |
| 負 荷 設 備 | 断路器 遮断器 開閉器類 | 1 | 随時 | 外観点検 異音,異臭,開閉表示 | 1 | 3ｹ月 | 各部のゆるみ,脱落,過熱,変 色,損傷及び開閉動作の異常の 有無 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 変圧器 | 1 | 随時 | 外観点検 異音,異臭,振動,漏 油,油量,温度 | 1 | 3ｹ月 | 各部の清掃 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの損傷,ﾌﾞｽ のじんあい,汚損,過熱,ゆる み | 1 | 3年 | 内部点検,ｺｲﾙ接続部 ﾘｰﾄﾞ線等又は油中 ｶﾞｽ分析 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 電動機 | 1 | 随時 | 外観点検 異音,異臭,振動,回転 過熱及び給油状況 | 1 2 | 3ｹ月 1ｹ月 | 音響,振動,温度,各部の汚 損,ゆるみ,損傷,伝達装置の 異常など外部点検 接地線接続部点検 | 1 2 | 3年 3年 | 軸受の点検手入又は交換 電動機の本体及び通風附 属装置等の手入清掃 | 1 2 | 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 接触抵抗測定 |
|  | 照明設備 | 1 | 随時 | 異音,汚損,不点 | 1 | 1ｹ月 | 照明器具の汚損,損傷,ゆる み,外部点検 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 電熱設備 | 1 | 随時 | 接続部の変色,過熱 | 1 | 1ｹ月 | 各部の変色,損傷,ゆるみ,可 燃物との離隔状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |

別表第３

保安規程により記録を整備するものは、次のとおりとする。

１．巡視記録簿

巡視対象工作物ごとに、巡視の種類、実施年月日、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名を記録する。

２．点検測定記録簿

点検、測定種類、対象工作物、実施年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果に基づいて行った措置、点検測定実施者氏名を記録する。

３．事故記録簿

重大事故

電気関係報告規則に基づく事故報告の速報、詳報の控。

機器損壊事故

発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧状況、原因を記録する。

４．補修工事記録簿

設備の修繕工事、改良工事、増設工事、廃止工事につき、計画の概要、実施期日、工事施工者受入試験結　果等を記録する。