保安規程の例

保安規程は、自家用電気工作物の設置者ごとに作成するのが原則であるが、自家用電気工作物を設置する場所が散在したり、保安管理上の指揮命令系統が同一でなかったり、あるいは、各事業場における保安管理体制に類似性が少ない場合等には自家用電気工作物毎に作成する事が望ましい。

保安規程の制定又は改正に当たっては当然のことながら電気工作物の工事、維持及び運用に関する監督を行う主任技術者の意見を十分に反映させるようにしなければならない。

保安規程の作成の際のモデルとし、３つのタイプを参考までに記載した。実際に保安規程を作成するに当たっては、各事業場の実情に応じ、最も実態に合った内容の保安規程を作成されたい。

また、電気管理技術者又は電気保安協会に保安業務の委託をし、不選任承認を受けようとする場合は、委託相手方から保安規程の作成について指導を受けるようにされたい。

（１）事業場＜モデル１＞

一般的な自家用電気工作物を設置するものを想定した。

①　第１条の空欄には保安規程を適用する事業場の名称（工場、事務所名等）を記入する。

②　第５条第一号に定める総括管理者は、その事業場において保安業務の最高責任者の地位にある者をあて、職位をもって表す。（例：社長、工場長、所長等）

③　第５条第二号における主任技術者の配置については、主任技術者を配置する課及び係名又は職位をもって表す。（例：工務部長、電気計装課長、管理課施設係長、管理課主任等）

④　第５条第三号で定める別表は「第１」とする。

⑤　第７条の空欄は総括管理者とする。

⑥　第７条第３項は、法定自主検査を実施しない組織は削除し、又第１５条を削除し、以下の条文を繰り上げる

⑦　第１３条第２項の空欄は、補修工事計画の決定権者を指す。

⑧　第１４条第１項の空欄は、当該業務の決定権者を指す。

⑨　第１６条で定める別表は「第２」とし、第２項の空欄は巡視、点検及び測定に係る決定権者とする。

⑩　第２０条第２項第三号は、電気の供給を受ける電力会社名を記入する。

⑪　発電所がない場合は第８章を削除し、以下の章及び条文を繰り上げる。又、第２５条第１項第五号及び第六号を削除し、第七号を第五号とする。

⑫　第２６条の空欄は、電気の供給を受ける電力会社名を記入する。

⑬　「発電所」がない場合には第２８条より「発電所」を削除する。

⑭　第２９条の空欄は、測定器具類を保管しておく部署を指す。

⑮　第３０条の空欄は、設計図等を保管しておく部署を指し、保存期間を記入する。

⑯　第３１条の空欄は、書類等を保管しておく部署を指し、保存期間を記入する。

⑰　附則の日付は保安規程を定めて実施する日を指す。

⑱　別図には、責任分界点、構内にある発電所、主要な電気使用場所、受電場所及び主要電線路等を記載しておく。

⑲　保安規程に基づきあらかじめ指定又は定めておくことは、以下の通りである。

ａ．第９条第１項　　電気主任技術者の代務者

ｂ．第１４条第５項　電気工作物の工事の実施に当たって、その保安を確保するための作業心得

⑳保安規程に基づきあらかじめ定めておかなければならない細則

ａ．電気工作物の運転又は操作の基準（第２０条第１項）

ｂ．電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録の内容（第２５条第１項）

ｃ．設備台帳（第２５条第３項）

自家用電気工作物保安規程（例）

制定年月日：令和　　年　　月　　日

変更年月日：令和　　年　　月　　日

設 置 者 名. 事業場の名称 及び所在地. 需 要 設 備; 受 電 電 力; ｋＷ; 受 電 電 圧; ｋＶ. 発 電 電 力 （非常用予備）; ｋＷ; 発 電 電 圧 （非常用予備）; Ｖ. 発 電 所; 出 力; ｋＷ; 周 波 数; Ｈｚ. 発 電 電 圧; Ｖ; 定 格 容 量; ｋＶＡ. 原 動 機 の 種 類; 系 統 連 系; 有 無. 変 電 所; 出 力; ｋＶＡ; 周 波 数; Ｈｚ. 電 圧.

＜作成注意＞変電所等項目に該当する設備がない場合はその欄を削除すること。

発電設備が複数ある場合は、号機毎に記載することが望ましい。

第１章　総　則

（目的）

第１条　○○株式会社○○事業場（以下「当事業場」という。）における電気工作物の工事、維持及　　　び運用に関する保安を確保するため、電気事業法第４２条第１項の規定に基づきこの規程を定　　　める。

（法令及び規程の遵守）

第２条　当事業場の経営者及び従業員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。　　　（細則の制定）

第３条　この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。

（規程の改正等）

第４条　この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正にあたっては主任技術者の参画のもと　　　に立案し、これを決定するものとする。

第２章　保安業務の管理運営体制

（保安業務の監督）

第５条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務組織は次に定めるところによるものとす　　　る。

一　○○長は保安業務を総括管理する。

二　主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を遂行するために原則として△△　　　課長の職位にあるものを選任するものとする。

三　保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名は別表第１のとおりとする。

四　保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は別表第１のとおりとする。

（設置者の義務）

第６条　電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、主任技術者の意見を　　　求めるものとする。

２　主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

３　法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、　　主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

４　所管官庁が法令に基づいて行う検査・審査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

（主任技術者の義務）

第７条　主任技術者は、○○を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務　　　を総括するものとする。

２　主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監　　督の業務を誠実に行わなければならない。

３　法定自主検査（使用前自主検査、溶接自主検査、定期自主検査）において、検査の指導・監督　　を行うものとする。

（従業者の義務）

第８条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示　　　に従うものとする。

（主任技術者不在時の措置）

第９条　主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者　　　（以下「代務者」という。）をあらかじめ指名しておくものとする。

２　代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

（主任技術者の解任）

第10条　主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。

一　主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、保安の確保上不適当と　　　認められたとき。

二　主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と　　　認められたとき。

三　主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

２　前項に該当する場合又は主任技術者が転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されな　　いものとする。

第３章　保安教育

（保安教育）

第11条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識　　　及び技能の教育を行うものとする。

（保安に関する訓練）

第12条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した時の　　　措置について年一回以上実地指導訓練を行うものとする。

第４章  工事の計画及び実施

第13条　電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求める　　　ものとする。

２　主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良　　工事（以下「補修工事」という。）の計画を立案し、○○長の承認を得て行うものとする。

３　前項の計画は、当事業場の各部門と連絡を緊密にし、その意見を聞いて行うものとする。

（工事の実施）

第14条　電気工作物の工事の実施に当たっては、当事業場の業務活動等と調整を図り、○○長の承認　　　を得てこれを実施するものとする。

２　電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者の選任、主任技術者の監　　督のもとにこれを施工するものとする。

３　電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には常に責任の所在を明確にしておくもの　　とする。

４　電気工作物に関する工事が完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障　　ない事を確認して使用するものとする。

５　工事の実施に当たっては、その保安を確保するため別に定める作業心得によって行われなけれ　　ばならない。

６　作業心得は、次の各号について定めるものとする。

一　停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認

二　作業時間、停電時間及び危険区域の表示

三　停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置

四　作業責任者の指名とその責任

五　作業終了時の点検及び測定

第５章　法定自主検査

（法定自主検査の体制）

第15条  法令に基づく法定自主検査に関して、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工　　　事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するもので　　　あることを確認し、その結果の記録を法令に基づき保存しなければならない。

２　法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の指導監督のもとに必要な検査要員を配置　　し実施しなければならない。

第６章　保守

（巡視、点検及び測定）

第16条　電気工作物の保安を確保するための巡視、点検及び測定は別表第２に定める巡視点検測定並　　　びに手入れ基準により行うものとする。

２　主任技術者は、別表第２に定める巡視点検測定並びに手入れ基準により電気工作物の保守業務　　の指導監督を行うにあたっては、当事業場の業務活動等と調整を図り、年度計画を作成し、○○　　の承認を得て計画的に実施するものとする。

第17条　巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当　　　該電気工作物を修理し、改造し、若しくはその使用を一時停止し又は制限する等の措置を講じ　　　常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故の再発防止）

第18条　事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、　　　再発防止に遺漏ないよう措置するものとする。

（サイバーセキュリティの確保）

第19条　電気工作物の保安を確保するため、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」及び「社内規定等別で定めるもの」に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずる。

第７章　運転又は操作

（運転又は操作）

第20条　電気工作物の運転又は操作の基準は別に定める細則によるものとする。

２　前項の細則は、次の各号について定めるものとする。

一　平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序　　　及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

二　電気工作物の軽微な事故を修理し又は使用停止し、若しくは使用制限する等の応急処置並び　　　に報告又は連絡要領

三　○○電力株式会社との連絡事項

四　緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

第８章　長期間の停止

（長期間の停止）

第21条　発電設備を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の手入れを行うとともに防錆防湿等　　　必要な対策を講ずるものとする。

（運転の開始）

第22条　発電設備を長期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか必要に応じ試運　　　転等を行い、保安の確保に万全を期すものとする。

第９章　災害対策

（防災体制）

第23条　台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害にそなえて、電気工作物に関する保安を確保す　　　るために、防災思想を従業員に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関　　　する事業場内の体制をあらかじめ整備し、並びに関係機関との協力体制及び連絡体制を整備し　　　ておくものとする。

第24条　主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指導監督　　　を行う。

２　主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止す　　ることができるものとする。

第１０章　記録

（記録）

第25条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は次の各号について記録し、これを保存する　　　ものとする。また、記録内容については、別に細則で定めるものとする。

一　竣工図面

二　工事に関する記録

三　補修工事記録

四　巡視、点検及び測定記録

五　運転日誌

六　公害に関する測定の記録

七　電気事故の記録

２　前項の記録は、次の各号に定める期間保存するものとする。

一　前項第一号から第三号については必要な期間

二　前項第四号、第六号及び第七号については○年間

三　前項第五号については○年間

３　主要電気機器の補修記録は細則に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとす　　る。

第１１章　責任の分界

（責任の分界点）

第26条　○○電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は需給　　　契約書に定めるとおりとする。

（事業場の構内）

第27条　事業場の構内は別図のとおりとする。

第１２章　整備その他

（危険の表示）

第28条　発電所、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れのあると　　　ころには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

（測定器具の整備）

第29条　電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを○○○において適正に保管する　　　ものとする。

（設計図等の整備）

第30条　電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については○○○において○年間整備　　　保存するものとする。

（手続き書類等の整備）

第31条　関係官庁、電気事業者に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを○○　　　○において○年間保存するものとする。

附則　この規程は令和○○年○○月○○日から施行する。

別表１－１　電気工作物の工事、維持及び運用に関する組織系統図

|  | 総務部 |  | 庶務課 |  | 教育係 |  | 教育・訓練の企画・実施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １．受電設備、配電設備、主要電動機 の運転作業並びに日常点検 ２．保修工事計画立案 ３．保修保守に関する技術諸基準の 制定、改訂手続き ４．記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代 表 取 締 役 社 長 |  |  |  | ＮＳ工場 |  | 製造課 |  |  |  |  |
|  |  | 資材部 |  |  |  |  |  | 動力係 |  |  |
|  |  |  | 工場長 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 係長 （代務者） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 製造部 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 電気設備については １．点検測定作業 ２．保修工事計画の作成 ３．工事の施工監督、進捗管理及び 検収 ４．電気関係の現物管理 ５．記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 営業部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保全課 |  | 保全係 |  |  |
| 課長 （主任技術者） |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 電気設備については １．点検諸基準及び諸規程、規格類の 作成改訂 ２．図面、書類管理 ３．事故管理 ４．予備品管理 ５．記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保全 調整係 |  |  |
|  | ＤＨ工場 |  |  |  |  |

注(1)         関連業務の系統を示す

(2)         指揮命令系統を示す

別表第１－２　職 務 権 限 規 程 抜 粋

|  | 工 場 長 | 課 長 | 係 長 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工場長は代表取締役の指揮 をうけ当該工場の課長を指 揮して工場運営を総括管理 するため次の業務を遂行す る。 １．決定事項 ○年度計画事項 ○重大事故に関する事項 ○災害対策に関する事項 ２．立案事項 ３．報告を受けるべき事項 課長の主要業務執行内容 ４．連絡調整を図る事項 | 各課長は工場長の指揮を受け 所属の係長を指揮命令し、次 の業務を遂行する。 １．決定事項 ○基準類の制定 ○教育に関する事項 ○工事施工検収 ２．立案事項 ３．報告を受けるべき事項 各係の業務執行内容 ４．連絡調整を図る事項 ○庶務課と教育に関する事項 ○製造課と作業に関する事項 | 各係長は課長の指揮を受け 係員を指揮命令して次の業 務を遂行する。 １．決定事項 ○保全作業の運用 ○運転作業の運用 ○軽易な事故処理 ○軽易な工事の施工 ２．立案事項 ○年度計画 ○備品の整備 ３．報告を受けるべき事項 ○係員の日常業務で指揮し た事項 ○運転、保全の状況 ４．連絡調整を図る事項 ○係間の業務執行 |  |

別表第２　巡視点検測定並びに手入れ基準

|  | 項目 対象 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期巡視定期手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい |  |
|  | 受 電 設 備 | 断路 器 | 1 2 | 1週間 1週間 | 受刃の接触過熱,変色, ゆるみ 汚損､異物付着 | 1 2 | 1年 1年 | 受と刃の接触過熱,ゆる み,荒れ具合 ﾌﾚ止装置の機能 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 遮断 器 | 1 2 3 | 1週間 1週間 1週間 | 外観点検,汚損,油漏 れ,亀裂,過熱,発錆損 傷 指示,点検 その他必要事項 | 1 2 3 4 5 | 1年 1年 1年 1年 1年 | 各部の損傷,腐食,過 熱,油量,発錆,変形, ゆるみ 操作具合,機構 付属装置の状態 油汚れ,必要によりその 特性調査 接地線接続部 | 1 | 3年 | 遮断速度測定(開極投入 時間最小動作電圧及び電 流の測定を含む) | 1 2 3 4 | 1年 1年 2年 不定期 | 絶縁抵抗測定 接触抵抗測定 絶縁油耐圧試験 必要性により動作特性 |  |
|  |  | 母線 | 1 | 1週間 | 外観点検 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 母線の高さ,たるみ,他 物との離隔距離,腐食, 損傷,過熱 接続部分,ｸﾗﾝﾌﾟ類 の腐食,損傷,過熱,ゆ るみ がいし類,支持物の腐 食,損傷,変形,ゆるみ |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 受電 用変 圧器 | 1 | 1週間 | 本体の外部点検,漏油, 汚損,振動,音響,温度 | 1 2 | 1年 1年 | 各部の損傷,腐食,発 錆,ゆるみ,汚損,油量 接地線接続部 | 1 | 5年 10年 | 内部点検(ｺｲﾙ,接続 部ﾘｰﾄﾞ線,鉄心その 他各部) | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 絶縁油耐圧試験 |  |
|  |  | 計器 用変 成器 | 1 | 1週間 | 外部の損傷,腐食,発 錆,変形,汚損,温度, 音響,ﾋｭｰｽﾞの異 常,その他必要事項 | 1 | 1年 | 各部の損傷,腐食,接 触,発錆,ゆるみ,変 形,亀裂,汚損,ﾋｭｰ ｽﾞの異常,接地線接続 部 |  |  |  | 1 2 | 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 |  |
|  |  | 避雷 器 | 1 | 1週間 | 外部の損傷,亀裂,ゆる み,汚染 | 1 | 1年 | 外部の損傷,亀裂､ゆる み,汚染,ｺﾝﾊﾟｳﾝ ﾄﾞの異常,接地線接続 部 |  |  |  | 1 2 | 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 |  |
|  | 配 電 設 備 | 配電 盤 | 1 2 | 1週間 1週間 | 計器の異常,表示灯異常 操作,切替開閉器などの 異常,その他必要事項 | 1 2 | 1年 1年 | 裏面配線のじんあい,汚 損,損傷,過熱,ゆる み,断線 接地線接続部 | 1 2 | 2年 2年 | 各部の損傷,過熱,ゆる み,断線,接触,脱落 端子配線符号 | 1 2 3 4 | 1年 1年 1年 2年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 保護継電器の動作特性 計器校正,ｼｰｹﾝｽ試 験 |  |
|  |  | 電力 用 ｺﾝ ﾃﾞ ﾝ ｻｰ | 1 | 1週間 | 本体外部点検,漏油,汚 損,音響,振動 | 1 | 1年 | 各部の損傷,腐食 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 蓄電 池 | 1 2 | 1週間 1日 | 液面,沈殿物色相,極板 彎曲,隔離板,端子のゆ るみ,損傷 表示電池の電圧比重,温 度測定 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 木台,がいしの腐食,損 傷,耐酸塗料の剥離 床面の腐食損傷 充電装置の動作状況 | 1 | 3年 | 充電装置の内部 | 1 2 3 | 1ｹ月 1ｹ月 1ｹ月 | 比重測定 液温測定 各電池の電圧測定 |  |
|  | ( 屋 外 配 電 線 路 を 含 む ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断路器 遮断器 開閉器類 |  | 受電設備と同じ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配電用変圧器 |  | 受電設備と同じ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電線 及び 支持 物 | 1 2 | 1週間 1週間 | 電線の高さ及び他の工作 物,樹木との距離 標識,保護さくの状況 | 1 2 | 1年 1年 | 電柱,腕木,がいし,支 線,支柱保護網などの損 傷腐食 電線取付状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | ｹｰ ﾌﾞ ﾙ | 1 2 3 | 1週間 1週間 1週間 | ﾍｯﾄﾞ,接続箱分岐箱 など接続部の過熱,損 傷,腐食及びｺﾝﾊﾟｳ ﾝﾄﾞ油汚れ 布設部の無断掘さく 標識,他物との距離 | 1 | 1年 | ｹｰﾌﾞﾙ腐食,亀裂損 傷 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  | 負 荷 設 備 | 電動 機 その 他回 転機 | 1 2 | 1日 1週間 | 音響,回転,過熱,異 臭,給油状況などについ て注意する 整流子,刷子 | 1 2 | 3ｹ月 1年 | 音響,振動,温度 各部の汚損,ゆるみ,損 傷,伝達装置の異常 | 1 | 3年 | 温度上昇等を考慮し内部 分解点検,ｺｲﾙ,軸 受,通風,付属装置など の手入 | 1 2 | 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 |  |
|  |  | 電熱 乾燥 装置 | 1 2 | 1日 1週間 | 温度,変形,損傷などに ついて注意する 接続部変色,過熱,熱線 の腐食,接続部 | 1 | 1年 | 各部の変形,損傷,ゆる み,可燃物との離隔状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 照明 設備 | 1 | 1日 | 異音,汚損,不点 | 1 | 1年 | 照明効果,汚損損傷,音 響,温度,ｺﾝﾊﾟｳﾝ ﾄﾞ油漏 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  |  | 配線 | 1 | 1週間 | 開閉器の点検,湿気,じ んあい等に注意 | 1 | 1年 | 開閉器,器具の接続 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |  |
|  | 非 常 用 予 備 発 電 設 備 | 原動 機関 係 | 1 2 3 | 1週間 1週間 1週間 | 燃料系統からの漏油及び 貯溜 機関の始動停止 始動用空気ﾀﾝｸの圧力 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解 |  |  |  |  |
|  |  | 発電 機関 係 | 1 | 1週間 | 音響,回転,過熱,異 臭,給油状況などについ て注意する | 1 | 1年 | 音響,振動,温度 | 1 | 3年 | 温度上昇等を考慮し内部 分解点検,ｺｲﾙ,軸 受,通風,付属装置など の手入 | 1 2 3 | 1年 2年 3年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 継電器試験 |  |
|  | 発 電 | 原動 機関 係 | 1 2 | 1日 1時間 | 給油,回転,圧力温度, 漏れ,振動,音響確認 運転記録の作成 ｲ)潤滑油,圧力温度 ﾛ)冷却水温度 ﾊ)排気ｶﾞｽ温度 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解 | 1 | 6ｹ月 | ばい煙量等測定 |  |
|  |  | 発電 機関 係 | 1 2 | 1日 1時間 | 音響,振動,過熱,異 臭,給油,各部の汚損, ゆるみ損傷,伝達装置の 異常 運転記録の作成 ｲ)固定子温度 |  |  |  | 1 | 1年 | ｸﾞﾘｰｽ注入及び内部 分解点検,掃除,ｺｲﾙ 軸受通風等 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 継電器試験 |  |
|  | 所 | 蓄電 池 | 1 | 1週間 | 液面,沈殿物,極板隔離 板端子のゆるみ損傷,表 示電池の電圧,比重,温 度測定 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 木台,がいしの腐食,損 傷 床面の腐食損傷 充電装置の動作状況 | 1 | 3年 | 充電装置の内部 | 1 2 3 | 1ｹ月 1ｹ月 1ｹ月 | 比重測定 液温測定 各電池の電圧測定 |  |
|  |  | 断路器 遮断器 開閉機器 変圧器 計器用変成器 |  | 受電設備と同じ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※別図（使用区域平面図）挿入

使用区域平面図は、以下の点を明確に記述すること。

①自家用電気工作物を使用する範囲を明確に表現すること。（使用区域の境界を明確にする。）

②電力会社等の配電線等を明記すること。

③責任分界点を明記すること。（例：構内第１柱の気柱開閉器の一次側接続点）

④使用区域内に設置する構内柱、受電設備、構内電線路等（敷設方式も明記すること。）、発電装置等を明記すること。

（２）移動用電気工作物（建設業者等）＜モデル２＞

建設業を営む者、その他工事用発電設備又は工事用需要設備を使用する者を想定した。

①　第２条の空欄には保安規程を適用する事業場の名称及び適用区域を記入する。

②　第６条に定める総括管理者は、その事業場における保安業務の最高責任者の地位にある者をあて、職位をもってあらわす。（例：社長、支店長、所長等）

③　附則の日付は保安規程を定めて実施する日を指す。

④　保安規程に基づきあらかじめ指名又は定めておくことは、以下のとおりである。

ａ．第１０条第１項　電気主任技術者の代務者

ｂ．第２０条緊急連絡体制

⑤　保安規程に基づきあらかじめ定めておかなければならない細則

事故その他異常時における電気工作物の運転、操作、軽微な事故の修理、使用停止

⑥　自社で発電機を所有している場合は第６章の次に「第７章　長期間の停止」について定めてください。以下「章」と「条」繰り上げてください。

第７章　長期間の停止（自社で発電機を所有している場合）

（長期間の停止）

第20条　発電設備を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の手入れを行うとともに防錆防湿等　　　必要な対策を講ずるものとする。

（運転の開始）

第21条　発電設備を長期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか必要に応じ試運　　　転等を行い、保安の確保に万全を期すものとする。

保　安　規　程（例）

制定年月日：令和　　年　　月　　日

| 設 置 者 | 氏名（名称） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  |
| 使 用 区 域 |  |  |
| 電 気 主 任 技 術 者 | 氏 名 |  |
|  | 資 格 | 第 種電気主任技術者 許可（ ） |
|  | 常時勤務場所 |  |
|  | 専任 統括 |  |
| 備 考 |  |  |

主な変更事項

| 年 月 日 | 記 事 |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |
| 年 月 日 |  |

第１章　総則

（目的）

第１条　この規程は、電気事業法第４２条第１項の規定に基づき、工事用電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的な事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、○○建設株式会社△△支店において管理する工事用発電設備及び工事用需要設備に適用する。（区域：□□県）

（法令及び規程の遵守）

第３条　当事業所の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

（細則の制定）

第４条　この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。

（規程等の改正）

第５条　この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正にあたっては電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第２章　保安業務の管理運営体制

（保安業務組織）

第６条　電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。

一　作業所長（以下「所長」という。）は保安業務を総括管理する。

二　電気主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適格に遂行するために電気担当者より選任するものとする。

三　保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統は別表第１のとおりとする。

（設置者の義務）

第７条　所長は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

２　所長は、電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

３　法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係がある場合には、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

４　所管官庁が法令に基づいて行う検査・審査には、電気主任技術者を立ち合わせるものとする。

（電気主任技術者の義務）

第８条　電気主任技術者は、所長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を遂行するものとする。

２　電気主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

（従業者の義務）

第９条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うものとする。

（電気主任技術者不在時の措置）

第10条　電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、その業務の代行を行う者（以下「代務者」という。）をあらかじめ指名しておくものとする。

２　代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

（電気主任技術者の解任）

第11条　電気主任技術者が転勤、退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は解任することができるものとする。

一　電気主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、保安の確保上不適　　　当と認められたとき。

二　電気主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し保安の確保上不適当と認められたとき。

第３章　保安教育

（保安教育）

第12条　所長は、保安に携わる従業者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行うものとする。

（保安に関する訓練）

第13条　所長は、電気工作物の保安に携わる従業者に対し、災害その他電気工作物に事故が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第４章　工事の計画及び実施

（工事計画）

第14条　電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

２　電気主任技術者は電気工作物の安全を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、所長の承認を得て行うものとする。

（工事の実施）

第15条　電気工作物に関する工事の実施にあたっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。

２　電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

第５章　保守

（巡視、点検及び測定）

第16条　電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表第２に定める基準に従い、電気主任技術者において所長の承認を得て計画的に実施するものとする。

第17条　巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し若しくはその使用を一時停止し又は制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故の再発防止）

第18条　事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に遺漏ないよう措置するものとする。

第６章　運転又は操作

（運転又は操作）

第19条　電気工作物の運転又は操作の基準は、次によるものとする。

一　平常時の操作は、「発電所の運転を管理するための制御方法に関する説明書」等によるものとする。

二　事故その他の異常時における指揮命令系統及び連絡系統は別表第１によるものとする。

三　前号の指揮命令系統及び連絡系統は、発電所の見やすい場所に掲示しておくものとする。

四　事故その他異常時における電気工作物の運転、操作、軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限については別に定める細則によるものとする。

第７章　災害対策

（防災体制）

第20条　非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるよう緊急連絡体制を定めておくものとする。

第21条　電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮　　　監督を行う。

２　電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、発電設備を停止することができるものとする。

第８章　記録

（記録）

第22条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は別表第３に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。

第９章　責任の分界

（責任の分界）

第23条　移動用電気工作物と他の電気工作物との責任の分界は明確にしておくものとする。

第１０章　整備その他

（危険の表示）

第24条　発電機、配電盤その他電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

（測定器具の整備）

第25条　電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。

（設計図等の整備）

第26条　電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書については必要な期間整備保存するものとする。

（手続き書類等の整備）

第27条　関係官庁等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

附則　この規程は令和○○年○○月○○日から施行する。

別表第１

指揮命令系統及び連絡系統

社

長

○

○

支

店

長

○    　     　機    　   　建　　   　 土           営 　  　   総

○     　  統　電           築          木           業          務

作     　  括  課           課          課　 　      課          課

業      　  主

所      　  任

長      　  技

術

者

設         工         事

備         事         務

係 　      係         係

指揮命令系統

連絡系統

別表第２　巡視点検基準及び測定項目

○実施項目はチェックリスト等により記録すること。

| 項目 対象 |  | 日常巡視点検手入 |  |  | 定期巡視定期手入 |  |  | 精密点検手入 |  |  | 測 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい |
| 可 変 形 発 電 設 備 | 原動機 関係 | 1 2 3 | 1日 1週間 1週間 | 始動点検 燃料,潤滑油及び冷却水 系統の漏れ等外観点検 蓄電池の液量及び比重 | 1 2 3 4 | 3ｹ月 3ｹ月 6ｹ月 6ｹ月 | 機関主要部分の点検整備 ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄの点検及び調整 燃料及び潤滑油ﾌｨﾙﾀの点検交換 回転数,異音,振動及び温度 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | ﾗｼﾞｴｰﾀｺｱ部の点 検･清掃 排気色の点検 保安装置の動作点検 | 1 2 | 1年 1年 | 騒音測定(防音形) ｼｰｹﾝｽ試験 |
|  | 発電機 関係 | 1 2 | 1日 1日 | 異音,異臭,振動及び過熱 等外観点検 ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ,集電環の点検 | 1 2 3 4 | 3ｹ月 6ｹ月 1年 1年 | 異音,振動及び温度 各部の汚損,ゆるみ,損傷及び伝 達装置の点検 通風部の点検 制御装置の点検 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 軸受の点検手入又は交換 発電機本体及び制御装置 内部の点検及び清掃 保護装置の動作点検 | 1 2 3 | 1年 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 継電器試験 ｼｰｹﾝｽ試験 |
| 負 荷 設 備 | 断路器 遮断器 開閉器類 | 1 | 随時 | 外観点検 異音,異臭,開閉表示 | 1 | 3ｹ月 | 各部のゆるみ,脱落,過熱,変 色,損傷及び開閉動作の異常の 有無 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 変圧器 | 1 | 随時 | 外観点検 異音,異臭,振動,漏 油,油量,温度 | 1 | 3ｹ月 | 各部の清掃 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの損傷,ﾌﾞｽ のじんあい,汚損,過熱,ゆる み | 1 | 3年 | 内部点検,ｺｲﾙ接続部 ﾘｰﾄﾞ線等又は油中 ｶﾞｽ分析 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 電動機 | 1 | 随時 | 外観点検 異音,異臭,振動,回転 過熱及び給油状況 | 1 2 | 3ｹ月 1ｹ月 | 音響,振動,温度,各部の汚 損,ゆるみ,損傷,伝達装置の 異常など外部点検 接地線接続部点検 | 1 2 | 3年 3年 | 軸受の点検手入又は交換 電動機の本体及び通風附 属装置等の手入清掃 | 1 2 | 1年 1年 | 絶縁抵抗測定 接触抵抗測定 |
|  | 照明設備 | 1 | 随時 | 異音,汚損,不点 | 1 | 1ｹ月 | 照明器具の汚損,損傷,ゆる み,外部点検 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 電熱設備 | 1 | 随時 | 接続部の変色,過熱 | 1 | 1ｹ月 | 各部の変色,損傷,ゆるみ,可 燃物との離隔状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |

別表第３

保安規程により記録を整備するものは、次のとおりとする。

１．巡視記録簿

巡視対象工作物ごとに、巡視の種類、実施年月日、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名を記録する。

２．点検測定記録簿

点検、測定種類、対象工作物、実施年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果に基づいて行った措置、点検測定実施者氏名を記録する。

３．事故記録簿

重大事故

電気関係報告規則に基づく事故報告の速報、詳報の控。

機器損壊事故

発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧状況、原因を記録する。

４．補修工事記録簿

設備の修繕工事、改良工事、増設工事、廃止工事につき、計画の概要、実施期日、工事施工者受入試験結　果等を記録する。

（３）事業場（ビルメンテナンス会社）＜モデル３＞

設備総合管理委託契約により、ビルメンテナンス会社から主任技術者を選任する事業場を想定した。

①　第１条の空欄には保安規程を適用する事業場の名称を記入する。

②　第２条の空欄には設備総合管理委託先のﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社名を記入する。

③　第４条第２項に定める総括管理者は、その事業場において保安業務の最高責任者の地位にある者をあて、職位をもってあらわす。（例：社長、支配人、所長等）

④　第７条第２項は、法定自主検査を実施しない組織は削除し、又第１６条を削除し、以下の条文を繰り上げる

⑤　発電所がない場合は第８章を削除し、以下の章及び条文を繰り上げる。又

、第２５条第１項第五号及び第六号を削除し、第七号を第五号とする。

⑥　「発電所」がない場合には第２８条より「発電所」を削除する。

⑦　附則の日付は保安規程を定めて実施する日を指す。

⑧　別図には、責任分界点、構内にある発電所、主要な電気使用場所、受電場所及び主要電線路等を記載しておく。

⑨　保安規程に基づきあらかじめ指定又は定めておくことは、以下の通りである。

第１１条第１項　電気主任技術者の代務者

⑩　保安規程に基づきあらかじめ定めておかなければならない細則

ａ．電気工作物の工事の実施あたって保安を確保するための細則（第１５条第３項）

ｂ．電気工作物の運転又は操作の基準（第２０条第１項）

ｃ．電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録の内容（第２５条第１項）

ｄ．設備台帳（第２５条第３項）

（例）「表紙」、「巡視、点検、測定及び手入基準」、「構内図」については、事業場＜モデル１＞を参照。

第１章　総　則

（目的）

第１条　この規程は○○株式会社（以下「当社」という）○○○ビル（以下「当事業場」という。）　　　における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法第４２条　　　第１項の規定に基づきこの規程を定める。

（法令及び規程の遵守）

第２条　当事業場の経営者及び従業員並びに当社が設備管理業務を委託した○○○株式会社（以下「管理会社」という。）の従業員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

（細則の制定）

第３条　この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。

（規程の改正等）

２　この規程の改正又は前項に定める細則の制定又は改正にあたっては主任技術者の参画のもとに立案し、管理会社の意見を求めて決定するものとする。

第２章　保安業務の管理運営体制

（保安業務の監督）

第４条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務組織は別表第１のとおりとする。

２　電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務は○○○（以下「総括管理者」という。）　　が総括管理する。

（設備の管理契約）

第５条　当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用における保安に関する業務の実施は、当社と管理会社との間の契約によるものとする。

２　前項の契約には、次の各号について定めておくものとする。

一　管理する対象物件に関すること。

二　設備の総合管理契約に関すること。

三　契約の有効期限に関すること。

四　電気主任技術者の選任に関すること。

五　電気主任技術者の職務に関すること。

六　電気主任技術者の執務に関すること。

七　電気工作物の保安のための巡視点検及び検査に関すること。

八　当社と管理会社のとの連絡、報告及び調整に関すること。

九　その他電気工作物の保安に関し必要なこと。

（設置者及び総括管理者の義務）

第６条　電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、主任技術者及び管理会社の意見を求めるものとする。

２　主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

３　法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、管理会社の意見を求めて、決定するものとする。

４　所管官庁が法令に基づいて行う検査・審査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

（主任技術者の義務）

第７条　主任技術者は、総括管理者を補佐し法令及びこの規程を遵守するとともに、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を誠実に行わなければならない。

２　法定自主検査（使用前自主検査、溶接自主検査、定期自主検査）において、検査の指導・監督を行うものとする。

（主任技術者の職務）

第８条　主任技術者の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務は、次の各号について行うものとする。

一　電気工作物に係る保安教育に関すること。

二　電気工作物の工事に関すること。

三　電気工作物の保守に関すること。

四　電気工作物の運転操作に関すること。

五　電気工作物の災害対策に関すること。

六　保安業務の記録に関すること。

七　保安用機材及び書類の整理に関すること。

（主任技術者の執務等）

第９条　主任技術者は当事業場に常時勤務し、前条の職務を行うものとする。

（従業者の義務）

第10条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のために　　　　　する指示に従うものとする。

（主任技術者不在時の措置）

第11条　主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者（以下「代務者」という。）を管理会社と協議のうえあらかじめ指名しておくものとする。

２　代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

第３章　保安教育

（保安教育）

第12条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育は、主任技術者及び管理会社の意見を求めて計画的に行うものとする。

２　主任技術者は、前項の保安教育について助言又は意見具申するものとする。

３　第１項の保安教育は、原則として、次の各号によるものとする。

一　電気工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能の習得に関する事項

二　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する基本的心構え等保安思想の徹底に関する事項

三　事故時及び非常災害時の措置に関する事項

四　その他電気工作物の保安に関する必要な事項

（保安に関する訓練）

第13条　電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について年一回以上実地指導訓練を行うものとする。

第４章  工事の計画及び実施

第14条　電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者及び管理会社の意見を求めるものとする。

２　主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するために総括管理者に対して主要な修繕工事及び改良工事等の必要な措置について承認を得て行うものとする。

（工事の実施）

第15条　電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

２　電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ない事を確認して使用するものとする。

３　工事の実施に当たっては、その保安を確保するため別に定める細則により行わなければならない。

４　前項の細則には次の各号を定めておくものとする。

一　停電の範囲と時間及び作業用器具等の準備状況の確認

二　作業時間及び危険区域の表示

三　停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置

四　作業責任者の指名とその責任

五　作業終了時の点検及び測定

第５章  法定自主検査

（法定自主検査の体制）

第16条  法令に基づく法定自主検査に関して、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を法令に基づき保存しなければならない。

２　法令に基づく法定自主検査に関して、主任技術者の指導、監督のもとに必要な検査要員を配置し実施しなければならない。

第６章　保守

（巡視、点検及び測定）

第17条　電気工作物の保安を確保するための巡視、点検及び測定は別表第２に定める基準により行うものとする。

２　主任技術者は、別表第２に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うものとする。

第18条　巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、　　　主任技術者の意見に基づき当該電気工作物を修理し、改造し、若しくはその使用を一時停　　　止し又は制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

（事故の再発防止）

第19条　事故その他の異常が発生した場合には、主任技術者の意見に基づき必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏ないよう措置するものとする。

第７章　運転又は操作

（運転又は操作）

第20条　電気工作物の運転又は操作の基準は別に定める細則によるものとする。

２　前項の細則は、次の各号について定めるものとする。

一　平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

二　電気工作物の軽微な事故を修理し又は使用停止し、若しくは使用制限する等の応急処置並びに報告又は連絡要領

三　電気事業者との連絡事項

四　緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

第８章　長期間の停止

（長期間の停止）

第21条　発電設備を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の手入れを行うとともに防錆防湿等必要な対策を講ずるものとする。

（運転の開始）

第22条　発電設備を長期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか必要に応じ試運転等を行い、保安の確保に万全を期するものとする。

第９章　災害対策

（防災体制）

第23条　台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害にそなえて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従業員及び管理会社の従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する事業場内の体制をあらかじめ整備し、並びに関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。

第24条　主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行う。

２　主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

第１０章　記録

（記録）

第25条　電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は次の各号について記録し、保存するものとする。また、記録内容については、別に細則で定めるものとする。

一　竣工図面

二　工事に関する記録

三　補修工事記録

四　巡視、点検及び測定記録

五　運転日誌

六　公害に関する測定の記録

七　電気事故の記録

２　前項の記録は、次の各号に定める期間保存するものとする。

一　前項第一号から第三号については必要な期間

二　前項第四号、第六号及び第七号については○年間

三　前項第五号については○年間

３　主要電気機器の補修記録は細則に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。

第１１章　雑則

（責任の分界点）

第26条　電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は需給契約書に基づく責任分界点とする。

（事業場の構内）

第27条　事業場の構内は別図のとおりとする。

（危険の表示）

第28条　発電所、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険の恐れのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

（測定器具の整備）

第29条　電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、主任技術者及び管理会社の意見を求め　　　　常に整備し、適正に保管するものとする。

（設計図等の整備）

第30条　電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

（手続き書類等の整備）

第31条　関係官庁、電気事業者に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要期間保存するものとする。

附則　この規程は令和○○年○○月○○日から施行する。

別表第１

保安業務組織の指揮命令系統図等については、自家用電気工作物の設置者の組織と、電気主任技術者を当該事業場に常時勤務させているビルメンテナンス会社の組織を並列に記載し、契約関係及び保安規程に規定している総括責任者、電気主任技術者、代務者、連絡責任者等の間での役割が明確となるように記載すること。

別表第３

保安規程により記録を整備するものは、次のとおりとする。

１．巡視記録簿

巡視対象工作物ごとに、巡視の種類、実施年月日、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った　者の氏名を記録する。

２．点検測定記録簿

点検、測定種類、対象工作物、実施年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果に基づいて行っ　た措置、点検測定実施者氏名を記録する。

３．事故記録簿

重大事故

電気関係報告規則に基づく事故報告の速報、詳報の控。

機器損壊事故

発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧状況、原因を記録する。

４．補修工事記録簿

設備の修繕工事、改良工事、増設工事、廃止工事につき、計画の概要、実施期日、工事施工者受　入試験結果等を記録する。